## multizone outdoor (2)
Spécifications techniques Free-Match |  |  | 3 zones | 4 zones
Modèle commercial |  |  | BAM3H27F22X454 | BAM4H36F21X454
Unités murales intérieures compatibles |  |  | BAH09HEI12N24I454 ** BAH12HEI12N24I454
Type |  |  | Refroidissement&chauffage | Refroidissement&chauffage
Alimentation électrique |  |  | 208/230V~/60Hz/1P | 208/230V~/60Hz/1P
Sans conduits (Non-Ducted) | Capacité nominale de refroidissement (95°F / 35°C) | Btu/h | 27000 | 35000
| EER2 (95F/35C) | Btu/W.h | 12 | 11.1
| SEER2 | Btu/W.h | 24 | 22.5
| Capacité nominale de chauffage (47°F / 8,3°C) | Btu/h | 28000 | 36000
| Capacité nominale de chauffage (17°F / -8,3°C) | Btu/h | 22400 | 27400
| HSPF2 (Region IV) | Btu/W.h | 10.5 | 10
| HSPF2 (Region V) | Btu/W.h | 8.8 | 7.8
| COP2 (47F/8.3C) | W/W | 3.5 | 3.5
| COP2 (5℉/-15℃) | W/W | 2 | 2
| ENERGY STAR® |  | YES | YES
| NEEP |  | YES | YES
Ampacité minimale du circuit |  | A | 18 | 22
Calibre maximal du fusible |  | A | 30 | 35
Niveau sonore extérieur |  | dB(A) | 62 | 65
Câblage de connexion | Dimension × nombre de conducteurs |  | 4×16AWG | 4×16AWG
*** Unité extérieure ***
Réfrigérant | Type | Type | R454B | R454B
Dimension des vannes | Gas | inch | 3/8 | 3/8
| Liquide | inch | 1/4 | 1/4
Mode de détente — Capillaire / EEV |  |  | EEV | EEV
Dimensions nettes (L × P × H) | mm | mm | 978×421×803 | 1074×468×853
| pouces | pouces | 38.5×16.57×31.61 | 42.28×18.43×33.58
Poids net | kg | kg | 54 | 66
| lbs | lbs | 119.0484 | 145.5036
Longueur totale préchargée |  | ft (m) | 74 (22.5) | 98 (30)
Longueur maximale des conduites – Totale |  | ft (m) | 197 (60) | 263 (80)
Longueur maximale des conduites – Par unité |  | ft (m) | 98 (30) | 98 (30)
Différence maximale de hauteur entre (ODU) et la plus éloignée (IDU) |  | ft (m) | 49 (15) | 49 (15)
Température ambiante | Intérieure (refroidissement / chauffage) | ℃ | 16℃~30℃ | 16℃~30℃
| Extérieure (refroidissement / chauffage) | ℃ | -15~55℃/-25~30℃ | -15~55℃/-25~30℃